DU单相功率表通讯协议

本仪表采用国际通用Modbus-RTU通信协议，进行RS485半双工通信，读功能号0x03，写功能号0x10，采用16位CRC校验，仪表对校验错误不返回。

数据帧格式：

| 起始位 | 数据位 | 停止位 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 1 | 无 |

通信异常处理：

异常应答时，将功能号的最高位置1。例如：主机请求功能号是0x04,则从机返回的功能号对应项为0x84。

错误类型码：

0x01---功能码非法：仪表不支持接收到的功能号。

0x02---数据位置非法：主机指定的数据位置超出仪表的范围。

0x03---数据值非法：主机发送的数据值超出超出仪表对应的数据范围 。

一、读多寄存器

例：主机读取电压值（数值为220）

电压的地址编码是0x0000，数据长度为4字节，占用2个数据寄存器，系数为0.001。

| 主机请求（读多寄存器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 表地址 |  | 功能号 |  | 起始地址高位 |  | 起始地址低位 |  | 数据字长高位 |  | 数据字长低位 |  | CRC码的低位 |  | CRC码的高位 |  |
| 0x01 |  | 0x03 |  | 0x00 |  | 0x00 |  | 0x00 |  | 0x02 |  | 0xC4 |  | 0x0B |  |
| 从机正常应答（读多寄存器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| 表地址 | 功能号 |  | 数据字节数 |  | 数据1高位 |  | 数据1低位 |  | 数据2高位 | 数据2低位 | CRC码的低位 |  | CRC码的高位 |  |  |
| 0x01 | 0x03 |  | 0x04 |  | 0x00 |  | 0x03 |  | 0x5B | 0x60 | 0x31 |  | 0x2B |  |  |

则实际数据=读取数据*系数（0.001）。

功能号异常应答：（例如主机请求功能号为0x04）

| 从机异常应答（读多寄存器） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 表地址 | 功能号 | 错误码 | CRC码的低位 | CRC码的高位 |
| 0x01 | 0x84 | 0x01 | 0x82 | 0xC0 |

二、写多路寄存器

例：主机写第1路报警AL1（写数据为5）,如果小数点位置为3；

第1路报警AL1的地址编码是0x0012，因为第1路报警AL1占用2字节既1个数据寄存器。写数据为5，如小数点（寄存器0x000E）数据为3，则需要写数据为5000

| 主机请求（写多寄存器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 表地址 | 功能号 |  | 起始地址高位 | 起始地址低位 |  | 数据字长高位 | 数据字长低位 | 数据字节长度 |  | 数据1高位 | 数据1低位 | CRC低位 |  | CRC高位 |  |
| 0x01 | 0x10 |  | 0x00 | 0x12 |  | 0x00 | 0x01 | 0x02 |  | 0x13 | 0x88 | 0xA8 |  | 0x74 |  |
| 从机正常应答（写多寄存器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 表地址 |  | 功能号 |  |  | 起始地址高8位 |  | 起始地址低8位 |  | 数据字长高位 |  | 数据字长低位 |  | CRC码的低位 |  | CRC码的高位 |
| 0x01 |  | 0x10 |  |  | 0x00 |  | 0x06 |  | 0x00 |  | 0x01 |  | 0xE1 |  | 0xC8 |

数据位置错误应答(例如：主机请求写地址索引为0x0050)

| 从机异常应答（读多寄存器） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 表地址 | 功能号 | 错误码 | CRC码的低位 | CRC码的高位 |
| 0x01 | 0x90 | 0x02 | 0xCD | 0xC1 |

相关参数地址映像表

注:地址号相当变量数组的索引

| 序号 | 地址映像 | 变量名称 | 默认值 | 字长 | 取值范围 | 读/写允许 | 系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x0000 | 电压值 | 0.000 | 2 | 0~9999 | R | 0．001 |  |
| 2 | 0x0002 | 电流值 | 0.000 | 2 | 0~9999 | R | 0．001 |  |
| 3 | 0x0004 | 有功功率值 | 0.000 | 2 | 0~9999 | R | 0．001 |  |
| 4 | 0x0006 | 功率因数值 | 0.000 | 2 | -1.0~1.000 | R | 0．001 |  |
| 备用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0x000D | 显示参数类型 | 0 | 1 | 0~1 | R |  | 0：表示显示为功率，1：表示显示为功率因数 |
| 6 | 0x000E | 小数点 | 0.000 | 1 | 0~3 | R/W | 1 |  |
| 7 | 0x000F | 仪表通讯地址 | 1 | 1 | 0~255 | R/W | 1 |  |
| 3 | 0x0010 | 波特率bAUd | 2 | 1 | 0~2 | R/W | 1 | 注① |
| 4 | 0x0011 | 第1路报警模式 | 0 | 1 | 0~3 | R/W | 1 | 注② |
|  | 0x0012 | 第1路报警值 | 9999 | 1 | 0~9999 | R/W | 1 |  |
| 5 | 0x0013 | 第1路报警回差 | 0.000 | 1 | 0~9999 | R/W | 1 |  |
| 6 | 0x0014 | 第1报警死区 | 0.000 | 1 | 0~9999 | R/W | 1 |  |
| 7 | 0x0015 | 第1路报警死区开放 | 0 | 1 | 0~1 | R/W | 1 | 0：死区关闭 1：死区开放 |
| 8 | 0x0016 | 第2路报警模式 | 0 | 1 | 0~3 | R/W | 1 | 注② |
| 9 | 0x0017 | 第2路报警值 | 9999 | 1 | 0~9999 | R/W | 1 |  |
| 10 | 0x0018 | 第2路报警回差 | 0.000 | 1 | 0~9999 | R/W | 1 |  |
| 11 | 0x0019 | 第2报警死区 | 0.000 | 1 | 0~9999 | R/W | 1 |  |
| 12 | 0x001A | 第2路报警死区开放 | 0 | 1 | 0~1 | R/W | 1 |  |
| 14 | 0x001B | 零点屏蔽值OL | 0.000 | 1 | 0~9999 | R/W | 1 |  |
| 15 | 0x001C | PS修正值 | 0.000 | 1 | 0~9999 | R/W | 1 |  |
| 16 | 0x001D | 电压变比值PT | 0.000 | 2 | 0~9999 | R/W | 0.001 |  |
| 17 | 0x001F | 电流变比值CT | 0.000 | 1 | 0~9999 | R/W | 0.001 |  |
| 19 | 0x0021 | 报警状态 | 0 | 1 | 0~65535 | R | 1 | 注③ |
| 20 | 0x0022 | 仪表名称 | 0 | 1 | 0~65535 | R | 1 | 默认值0x0DDE |

R/W----可读可写        R-------只读

注①： 波特率

| 通信数值 | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菜单显示 | 2400 | 4800 | 9600 |

注②： 报警模式

| 报警数值 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有功功率上限报警 | 有功功率下限报警 | 功率因数上限报警 | 功率因数下限 |

注③开关量输出状态

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报警2 | 报警1 |

备注：读取相应位数据为1表示继电器动作，为0表示继电器已解除动作