DW8单相多功能表通讯协议

DW8表使用Modbus RTU通信协议，进行RS485半双工通信，读功能号0x03，写功能号0x10，采用16位CRC校验，仪表对校验错误不返回，数据包间隔时间为30ms，如接收数据包间隔时间超过30ms则需重新发送命令。

数据帧格式：

| 通信异常处理： 起始位 | 数据位 | 停止位 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 1 | 无 |

异常应答时，将功能号的最高位置1。例如：主机请求功能号是0x04,则从机返回的功能号对应项为0x84。

错误类型码：

0x01---功能码非法：仪表不支持接收到的功能号。

0x02---数据位置非法：主机指定的数据位置超出仪表的范围。

0x03---数据值非法：主机发送的数据值超出超出仪表对应的数据范围。

一、读多寄存器

例：主机读取电压值（数值为220V）

电压的地址编码是0x0000，数据长度为4字节，占用2个数据寄存器，系数为0.001。

| 主机请求（读多寄存器） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 表地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 数据字长高位 | 数据字长低位 | CRC码的低位 | CRC码的高位 |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x39 | 0x00 | 0x02 | 0x14 | 0x06 |

| 从机正常应答（读多寄存器） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 表地址 | 功能号 | 数据字节数 | 数据1高位 | 数据1低位 | 数据2高位 | 数据2低位 | CRC码的低位 | CRC码的高位 |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x00 | 0x03 | 0x5B | 0x60 | 0x31 | 0x2B |

则实际数据=读取数据*0.001;

功能号异常应答：（例如主机请求功能号为0x04）

| 从机异常应答（读多寄存器） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 表地址 | 功能号 | 错误码 | CRC码的低位 | CRC码的高位 |
| 0x01 | 0x84 | 0x01 | 0x82 | 0xC0 |

二、写多路寄存器

例：主机写电压变比PT（写数据为100）

电压变比PT的地址编码是0x000C，因为电压变比PT占用4字节既2个数据寄存器。写数据为100*1000即100000；

| 主机请求（写多寄存器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 表地址 | 功能号 |  | 起始地址高位 | 起始地址低位 |  | 数据字长高位 | 数据字长低位 | 数据字节长度 |  | 数据1高位 | 数据1低位 |  | 数据2高位 |  | 数据2低位 | CRC低位 |  | CRC高位 |
| 0x01 | 0x10 |  | 0x00 | 0x0C |  | 0x00 | 0x02 | 0x04 |  | 0x00 | 0x01 |  | 0x86 |  | 0xA0 | 0xC0 |  | 0x22 |
| 从机正常应答（写多寄存器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 表地址 |  | 功能号 |  |  | 起始地址高8位 |  | 起始地址低8位 |  | 数据字长高位 |  |  | 数据字长低位 |  | CRC码的低位 |  |  | CRC码的高位 |  |
| 0x01 |  | 0x10 |  |  | 0x00 |  | 0x0C |  | 0x00 |  |  | 0x02 |  | 0x81 |  |  | 0xCB |  |

数据位置错误应答(例如：主机请求写地址索引为0x0050)

| 从机异常应答（读多寄存器） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 表地址 | 功能号 | 错误码 | CRC码的低位 | CRC码的高位 |
| 0x01 | 0x90 | 0x02 | 0xCD | 0xC1 |

DW8相关参数地址映射表

| 序号 | 地址映射 | 变量名称 | 字长 | 取值范围 | 读写允许 | 系数 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x0000 | 第1路报警值AL1 | 2 | -1999~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 1 | 0x0002 | 第1路报警回差HY1 | 2 | -1999~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 2 | 0x0004 | 第2路报警值AL2 | 2 | -1999~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 3 | 0x0006 | 第2路报警回差HY2 | 2 | -1999~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 4 | 0x0008 | 第3路报警值AL3 | 2 | -1999~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 5 | 0x000A | 第3路报警回差HY3 | 2 | -1999~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 6 | 0x000C | 电压系数PT | 2 | -1999~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 7 | 0x000E | 电流系数CP | 2 | -1999~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 8 | 0x0010 | 变送上限值BrH | 2 | -1999~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 9 | 0x0012 | 变送下限值BrL | 2 | -1999~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 10 | 0x0014 | 电压修正值VPS | 2 | -1999~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 11 | 0x0016 | 电流修正值APS | 2 | -1999~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 12 | 0x0018 | 电压满量程FSV | 2 | 0.000~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 13 | 0x001A | 电流满量程FSA | 2 | 0.000~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 14 | 0x001C | 第1路报警值死区设置值 | 2 | 0.000~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 15 | 0x001E | 第2路报警值死区设置值 | 2 | 0.000~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 16 | 0x0020 | 第3路报警值死区设置值 | 2 | 0.000~9999 | R/W | 0．001 |  |  |  |
| 17 | 0x0022 | 第1路报警模式Ad1 | 1 | 0~13 | R/W | 1 |  | 注① |  |
| 18 | 0x0023 | 第1路报警单位 | 1 | 0~1 | R/W | 1 |  | 注② |  |
| 19 | 0x0024 | 第2路报警模式Ad2 | 1 | 0~13 | R/W | 1 |  |  | 注① |
| 20 | 0x0025 | 第2路报警单位 | 1 | 0~1 | R/W | 1 |  |  | 注② |
| 21 | 0x0026 | 第3路报警模式Ad3 | 1 | 0~13 | R/W | 1 |  |  | 注① |
| 22 | 0x0027 | 第3路报警单位 | 1 | 0~1 | R/W | 1 |  |  | 注② |
| 23 | 0x0028 | 变送模式brM | 1 | 0~6 | R/W | 1 |  |  | 注③ |
| 24 | 0x0029 | 变送单位 | 1 | 0~1 | R/W | 1 |  |  | 注② |
| 25 | 0x002A | 波特率bAd | 1 | 0~1 | R/W | 1 |  |  | 注④ |
| 26 | 0x002B | 表地址Add | 1 | 0~255 | R/W | 1 |  |  |  |
| 27 | 0x002C | 第1路报警死区开放 | 1 | 0~1 | R/W | 1 |  |  |  |
| 28 | 0x002D | 第2路报警死区开放 | 1 | 0~1 | R/W | 1 |  |  |  |
| 29 | 0x002E | 第3路报警死区开放 | 1 | 0~1 | R/W | 1 |  |  |  |
| 30 | 0x002F | 报警状态指示 | 1 | 0~F | R | 1 |  |  | 注⑤ |
| 31 | 0x0030 | 表名称 | 1 | 0x1d8 | R | 1 |  |  |  |
| 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 0x0038 | 清除电能值归零 | 2 | 0~9999 | W | 0xAAAA表示可清除电能值，其他数值无法清除电能 |  |  |  |
| 33 | 0x0039 | 电压值 | 2 | 0.000~9999 | R | 0．001 |  |  |  |
| 34 | 0x003B | 电流值 | 2 | 0.000~9999 | R | 0．001 |  |  |  |
| 35 | 0x003D | 功率因数值 | 2 | 0.000~9999 | R | 0．001 |  |  |  |
| 36 | 0x003F | 有功功率值 | 2 | -1.000~1.000 | R | 0．001 |  |  |  |
| 37 | 0x0041 | 无功功率值 | 2 | 0.000~9999 | R | 0．001 |  |  |  |
| 38 | 0x0043 | 视在功率值 | 2 | 0.000~9999 | R | 0．001 |  |  |  |
| 39 | 0x0045 | 频率 | 2 | 0.000~400 | R | 0．001 |  |  |  |
| 40 | 0x0047 | 电能值 | 2 | 0.000~999999 | R | 0．001 |  |  |  |

R:只读;  R/W:可读写．

注①：报警模式

| 上限报警 | 通信数值 | 下限报警 | 通信数值 | 报警内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VH | 0 | VL | 1 | 电压 |
| AH | 2 | AL | 3 | 电流 |
| PFH | 4 | PFL | 5 | 功率因数 |
| WH | 6 | WL | 7 | 有功功率 |
| VARH | 8 | VARL | 9 | 无功功率 |
| VAH | 10 | VAL | 11 | 视在功率 |
| HZH | 12 | HZL | 13 | 频率 |

注②：单位

| 通讯数值 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 表示为标准单位 | 表示为标准单位的1000倍 |

注③：变送模式

| 通信数值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 菜单显示 | V | A | PF | W | VAR | VA | HZ |
| 变送内容 | 电压 | 电流 | 功率因数 | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率 | 频率 |

注④:波特率

| 注5报警状态指示 通信数值 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 菜单显示 | 4.8 | 9.6 |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | AL3 | AL2 | AL1 |

16位CRC校验码获取程序

unsigned int G_CRC(unsigned char *p, uchar num)

{

unsigned i,j;

unsigned int Crc = 0xFFFF;

for(i=0; i<num; i++)

{

Crc ^= (unsigned int)(p[i]);

for(j=0; j<8; j++)

{

if(Crc & 1){Crc >>= 1; Crc ^= 0xA001; }

else

Crc >>= 1;

}

}

return Crc;

}